产品使用说明书

设计处理水量：0-2.5吨/天、工作范围：0-40度、安装位置：地埋或者地上通风避光环境、处理水源：预处理后的生活污水/含面污水、运行功率：0-1.2kw。

- 提升泵：

远程模式：污水提升泵的启停受污水调节池液位浮球控制，当液位达到上限时，污水提升泵工作，直到达到低位时污水提升泵自动停止。

本地模式：污水提升泵直接启动，不受液位影响。【此模式主要用于调试设备、检修设备判断故障】

- 风机：

远程模式：曝气风机的启停受提升泵的工作而工作，停止而停止，当提升泵不工作时，提升泵会进入循环工作模式。出厂设置为工作1小时停止2小时。

- 本地模式：风机会直接启动，不受提升泵的影响。【此模式主要用于调试设备、检修设备判断故障】

- 三、流量调节：通过进水阀门的开启度调整进水流量。工作流量范围：60-120L/H。保证工作流量的同时，回流阀开启度尽量大。

四、沉淀污泥处理：根据使用情况与水质情况，定期清理设备1#池和3#池内沉淀污泥。

注意事项：

- 非专业人员严禁进入污水池和受限空间。

- 工作空间有沼气，严禁烟火、高温热源。

- 非专业人员严禁维修电气部件。

- 定期检查提升泵，防止堵塞。正确安装位置：离地面20cm以上，浮球下限以下。

- 非专业人员严禁开关系统各个阀门。

设备清单：

| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化设备 | 2.5吨/天 | 1 | 套 |  |
| -提升泵 | -吨/h | 1 | 台 |  |
| -风机 | 60立方/h | 1 | 台 |  |
| -填料 | 综合 | 1 | 批 |  |
| -斜管 | PE | 1 | 批 |  |
| -布水设施 | 按需 | 1 | 批 |  |
| -滗水设施 | 按需 | 1 | 批 |  |
| -浮球 | 3线开关量 | 1 | 套 |  |
| -流量管 | 100-400 | 1 | 套 |  |
| -控制箱 | 按需 | 1 | 个 |  |
| -电缆 | 系统内部控制箱以下 | 1 | 批 |  |
| -管件 | 系统内部：提升泵以上-排水口1米范围内 | 1 | 批 |  |
| 箱体 | A/O工艺 | 1 | 套 |  |
| 其他配件： | 系统内部 |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |

5.5出厂检验合格证明：

产品名称：  一体化污水设备

产品型号：    DJW-2.5T

产地：   河南

出厂日期：   2024-04-06

检验单位：

产品质量：合格

检验责任人：

本产品合格证明附产品说明书后，与产品检验报告同时使用，不可单独使用，无签字无盖章的无效。

检测依据：合同、技术协议、设备工艺、出厂检验标准、国家标准、行业标准。