河南华溪水处理技术有限公司

产品说明书

编制人：张登峰

销售电话：13598834011

技术服务：13783440775

- mail:hnhxscl@163.com

http://hxscl.net

http://xdsb.top

地址：河南省周口市西华县西华营镇。

目录

公司简介	3

公司产品选型说明	4

1、次氯酸钠发生器部分	5

1.1产品功能	5

1.2工作原理	5

1.3选型配置清单	5

1.4产品规格表	9

1.5安装调试与操作说明	10

1.6常见问题	11

1.7注意事项	11

2、PAC/PAM加药设备	12

2.1工作原理	12

2.2选型配置清单	12

2.3安装调试	12

2.4常见问题	13

2.5注意事项：	13

2.6其他	13

3、消毒粉/剂加药设备（投加器）	13

3.1工作原理	13

3.2选型配置清单	14

3.3安装调试	14

3.4常见问题	15

3.5注意事项	15

4、常用故障与维护保养	16

4.1计量泵	17

4.2水射器	17

4.3搅拌器	17

4.4电极组（电解槽）:	18

4.5安全阀：	18

4.6被压阀：	18

4.7Y型过滤器：	18

4.8流量管：	18

4.9化工泵：	18

5、附件：	18

5.1 次氯酸钠发生器安装图	18

5.2次氯酸钠发生器原理图：	19

5.3次氯酸钠发生器建议布置图：	19

5.4出厂检验合格证明：	22

5.5随机清单	23

5.6安装调试检测报告：	24

公司简介

河南华溪水处理技术有限公司成立于2015年4月，注册地点是河南省郑州市高新区五龙口南路14号，公司生产：次氯酸钠发生器、加药设备、投加器、加氯 加药设备、水消毒设备 电解法二氧化氯发生器 化学法二氧化氯发生器并经营 臭氧发生器 紫外线杀菌器。 水处理药剂.二氧化氯消毒粉，二氧化氯消毒剂，游泳池水处理药剂 SPA水处理药剂 除藻剂，ph调节剂，聚氯化铝等 。

并代理ALLDOS真空加氯机 Hydro真空加氯机 Jesco真空加氯机 漏氯报警器 余氯分析仪 氯气蒸发器及其配件等。

公司承接:产品供应,技术服务及运行维护。

为客户提供技术方案及运营方案。

服务范围:污水厂消毒方案 大型自来水厂消毒方案 小型水厂及泵站消毒方案 医院污水处理方案 游泳池水处理方案 养殖客户消毒方案 食品企业消毒方案 工业循环水处理方案

业务区域：以河南为主、周边为辅同，销售河北、湖北、湖南、山西、陕西、山东、甘肃、辽宁、北京、沈阳、黑龙江、吉林、新疆、西藏等。

2015年4月30日

公司产品选型说明

常用的消毒方案有：氯制品消毒、臭氧消毒、紫外线消毒、其他氧化剂消毒。

紫外线：适用于净水、纯水、空气消毒，紫外线对人体、物品都有损害、不易长期使用。

臭氧消毒：适用于空气环境消毒、除臭，餐具、物品消毒，纯水消毒、除臭。

氯制品消毒：适用于自来水消毒、污水消毒，其持续杀菌能力是其它方案无法对比的，这也是自来水厂、污水厂和其他供水消毒一直用的原因。其氯制品又可分为液氯消毒、次氯酸钠消毒、二氧化氯消毒。液氯剧毒、具有高危险性，容易发生泄漏事故。二氧化氯虽杀菌能力最强，但原材料盐酸和氯酸钠都是危险品，易泄漏、易爆炸，运输、储放、使用都有高危险性。只有次氯酸钠既能满足杀菌能力、危险性又是最低。

氯制品消毒相关设备：

氯制品消毒设备有次氯酸钠发生器（包含制氯和加氯两个部分）、二氧化氯发生器（包含制氯和加氯两个部分）、加氯机（只有加氯部分）、投加器（只有加氯部分）、加药设备。

以氯制消毒产品为例：

1根据总体设计/总体预算/运行成本确定水质处理方案。

2根据处理水的性质确定每小时的总氯/消毒液/PAC药剂需求量。

3根据总体设计/总预算确定设备的控制方式。

4通过查询配置清单得到相应产品型号。

## 1、次氯酸钠发生器部分

1.1产品功能

次氯酸钠发生器的主要功能是利用原材料氯化钠生产次氯酸钠溶液，通过计量泵投加给水杀菌、消毒、是一种强氧化剂，对水有漂白作用，呈弱碱性。常用于自来水消毒、污水消毒、游泳池消毒、循环水除藻、化工处理、肉类浸泡消毒、冲洗地面、餐具消毒等。

1.2工作原理

次氯酸钠发生器又称次氯酸钠消毒柜,次氯酸钠发生器消毒设备。其工作原理是将盐水配比成3-5%的浓度，然后通过计量泵按量送至电解槽内，在钛电极电解槽内通电，电解，在阳极产生次氯酸钠消毒液，暂存于次氯酸钠储药箱，阴极产生氢气,排至室外,次氯酸钠消毒液液再经计量泵精确的加入到投加点，以达到杀菌、消毒、氧化、置换的作用。

整套系统包括制药和加药两大部分，细分水源预处理部分、融盐部分、制药部分、加药部分，设备本身带有低位保护、高温保护。使用性能稳定、安全可靠。操作简单。

次氯酸钠杀菌原理:次氯酸钠呈弱碱性，常温下水解成次氯酸和氢氧化钠，次氯酸再次水解成新生态氧和酸，具有极强氧化性，可使细菌和病毒的蛋白质变质。杀菌率可达99.9%，同时会降低水体ph值。

1.3选型配置清单

建议用户采用一用一备、二用一备、三用一备方案。供水量按高峰期小时水量，产品预留20%产氯量。选择单套设备的用户，应当按主机8-10小时/天运行（计量泵仍可24小时运行）。

表一：选型指导

| 产氯量 | 50g/h | PH6-7.4之间选型计算参考: 地下饮用水：每小时处理水量乘 3-5g。 湖泊水库饮用水：每小时处理水量乘 :南方3-6g,北方3g。 二次供水、加压泵站、补氯：每小时处理水量乘2g。 游泳池：每小时循环水量乘3-8g。 生活污水：每小时处理水量乘5-10g。 医院污水：每小时处理水量乘35-50g。 化学处理：实验取值。 影响杀菌能力的因素有： ph值，在碱性条件下，随着ph的增加水解次氯酸会逐渐减小，7.54时会有一半以次氯酸根形态存在，杀菌下降。用户可先调节ph值，再杀菌，以降低总成本。 有机物，胺，硫化物等会消耗大量次氯酸。 温度越高，杀菌能力越强。 阳光可以迅速去除有效率。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100g/h |  |  |  |
|  | 200g/h 300g/h |  |  |  |
|  | 400g/h 500g/h |  |  |  |
|  | 600g/h 800g/h |  |  |  |
|  | 1000g/h |  |  |  |
|  | 1200g/h |  |  |  |
|  | 1500g/h 1800g/h 定制级别 |  |  |  |
| 融盐方式 | 3%定量融盐 | 100L |  | 推荐配50g/h 100g/h |
|  |  | 200L |  | 推荐配50g/h 100g/h 200g/h |
|  |  | 500L |  | 推荐配100g/h 200g/h 400g/h |
|  |  | 1000L |  | 推荐配 200g/h 400g/h 600g/h |
|  | 自动融盐 | 200kg/次 |  | 推荐配 100g/h 200g/h 400g/h 600g/h 1000g/h 1200g/h |
|  |  | 1000kg/次 |  | 推荐配 多套主机公用融盐箱使用。 |
| 控制方式 | 制药控制 | 继电器控制 |  | 无通讯要求场所 |
|  |  | PLC控制 |  | 有通讯要求场所 |
|  | 加药控制 | 继电器控制 | 变频投加 | 无通讯要求，水量频繁变化、有控制信号场所 |
|  |  |  | 定量投加 | 无通讯要求，水量无变化场所 |
|  |  | PLC控制 | 变频投加 | 有通讯要求，水量频繁变化、有控制信号场所 |
|  |  |  | 定量投加 | 有通讯要求，水量无变化场所 |
|  | 手动控制 | 管理完善、有资金限制场所 |  |  |
|  | 手机端启停 | 4G通讯，掌控时代。直接绑定微信。任何一个有网络的地方都可远端操控。可绑定1-15个终端。 |  |  |
| 加药方式 | 计量泵 | 单泵 | 进口泵 | 单个投加点、间断工作、精度要求较高场所 |
|  |  |  | 国产泵 | 单个投加点、间断工作、精度要求不高场所 |
|  |  | 多泵 | 进口泵 | 多个投加点或24小时工作、精度要求较高场所 |
|  |  |  | 国产泵 | 多个投加点或24小时工作、精度要求不高场所 |
|  | 水射器+流量计+调节阀 | 精度要求不高，资金有限制，投加点无压力的场所。一般是附近的地下水池。 |  |  |
| 水源预处理 | 单套软化水 | 有间断供水 |  |  |
|  | 2套并联 | 无间断供水 |  |  |
|  | 2套串联 | 无垢、无间断供水 |  |  |

表二：配置表

| 类别 型号 |  | HXC-50 |  | HXC-100 |  | HXC-200 |  | HXC-300 |  | HXC-500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 简 | 标 | 简 | 标 | 简 | 标 | 简 | 标 | 简 | 标 |
| 主机 | 盐泵 | 20L/0.1MPax1台 | 20L/0.1MPax1台 | 20L/0.1MPax1台 | 20L/0.1MPax1台 | 20L/0.1MPax2台 | 20L/0.1MPax2台 | 100L/0.5MPaX1台 | 100L/0.5MPaX1台 | 100L/0.5MPaX1台 | 100L/0.5MPaX1台 |
|  | 药泵 | 9L/0.35MPax1台 | 9L/0.35MPax1台 | 9L/0.35MPax1台 | 9L/0.48MPax2台 | 100L/0.5MPaX1台 | 100L/0.5MPaX1台 | 100L/0.5MPaX1台 | 100L/0.5MPaX1台 | 100L/0.5MPaX1台 | 100L/0.5MPaX1台 |
|  | 电解电源 | 220V/5V55A | 220V/5V55A | 220V/5V110A | 220V/5V110A | 220V/10V110A | 220V/10V110A | 220V/15V110A | 220V/15V110A | 220V/25V110A | 220V/25V110A |
|  | 电解槽 | 50g/h | 50g/h | 100g/h | 100g/h | 200g/h | 200g/h | 300g/h | 300g/h | 500g/h | 500g/h |
|  | 药箱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 高温保护 | / | / | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A |
|  | 控制系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 盐箱 | Pe桶 | 60L | 60L | 100L | / | 200L | / | 300L | / | 500L | / |
|  | 自动盐箱 | / | / | / | HXPY-200 | / | HXPY-200 | / | HXPY-200 | / | HXPY-200 |
| 流量型自动软水机 |  | / | 2T/hX1 | / | 2T/hX1 | 2T/hX1 | 2T/hX1 | 2T/hX1 | 2T/hX1 | 2T/hX1 | 2T/hX1 |
| 独立控制柜 | 变频 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | PLC柜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | PLC变频柜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 手机端口 |  | / | √ | / | √ | / | √ | / | √ | / | √ |
| 独立药箱 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

表格二：配置表（续）

| 类别 型号 |  | HXC-600 |  | HXC-1000 |  | HXC-1500 |  | HXC-2000 |  | HXC-3000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 简 | 标 | 简 | 标 | 简 | 标 | 简 | 标 | 简 | 标 |
| 主机 | 盐泵 | 120L/0.5MPaX1台 | 120L/0.5MPaX1台 | 240L/0.7MPax1台 | 240L/0.7MPax1台 | 500L/0.5MPax1台 | 500L/0.5MPax1台 | 500L/0.5MPax1台 | 500L/0.5MPax1台 | 500L/0.5MPax2台 | 500L/0.5MPax2台 |
|  | 药泵 | 120L/0.5MPaX1台 | 120L/0.5MPaX1台 | 240L/0.7MPax1台 | 240L/0.7MPax1台 | 500L/0.5MPax1台 | 500L/0.5MPax2台 | 500L/0.5MPax1台 | 500L/0.5MPax2台 | 500L/0.5MPax2台 | 500L/0.5MPax3台 |
|  | 电解电源 | 220V/25V/120A | 220V/25V120A | 220V/25V110AX2 | 220V/25V110AX2 | 220V/25V110AX3 | 220V/25V110AX3 | 380V/25V220AX2 | 380V/25V220AX2 | 380V/25V220AX3 | 380V/25V220AX3 |
|  | 电解槽 | 600g/h | 600g/h | 500g/hX2 | 500g/hX2 | 500g/hX3 | 500g/hX3 | 1kg/hX2 | 1kg/hX2 | 1kg/hX3 | 1kg/hX3 |
|  | 药箱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / |
|  | 高温保护 | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A | 1210A |
|  | 控制系统 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
| 盐箱 | Pe桶 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 自动盐箱 | HXPY-200 | HXPY-200 | HXPY-200 | HXPY-200 | HXPY-200 | HXPY-200 | HXPY-200X2 | HXPY-200X2 | HXPY-500 | HXPY-500 |
| 流量型自动软水机 |  | / | 2T/hX1 | / | 2T/hX1 | 2T/hX2 | 2T/hX2 | 2T/hX2 | 2T/hX2 | 4T/hX2 | 4T/hX2 |
| 独立控制柜 | 普通柜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | PLC柜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | √ | ◎ | √ | ◎ | √ | ◎ |
|  | PLC变频柜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | √ | ◎ | √ | ◎ | √ |
| 手机端口 |  | / | √ | / | √ | / | √ | / | √ | / | √ |
| 独立药箱 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 1立方 | 1立方 | 3立方 | 3立方 | 3立方 | 3立方 |

全系配低位保护、自动启停。“√”表示有、“/”表示无、“◎”表示可选、

1.4产品规格表

（多设备安装间距可复用。）

| 名称 | 型号 | 规格(长X宽X高mm) | 安装空间（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠发生器主机 | HXC-50 | 600x500x1300 | 1600X1500 |
|  | HXC100 | 600x500x1300 | 1600X1500 |
|  | HXC-200 | 600x500x1300 | 1600X1500 |
|  | HXC-300 | 800x500x1300 | 1800X1500 |
|  | HXC-400 | 800x500x1300 | 1800X1500 |
|  | HXC-500 | 1000x500x1300 | 2000X1500 |
|  | HXC-600 | 1000x500x1300 | 2000X1500 |
|  | HXC-800 | 800x500x1300 | 1600X1500 |
|  | HXC-1000 | 1000x500x1300 | 1600X1500 |
|  | HXC-1500 | 1000x500x1300 | 1600X1500 |
|  | HXC-2000 | 800x500x1300 | 1800X1500 |
|  | HXC-3000 | 3000X1000X1500 | 4000X3000 |
| : |  |  |  |
| 自动配盐箱 | HXPY-300 | 1000x500x1100 | 1500x1000 |
| 自动配盐箱 | HXPY-1000 MC-1500PE桶X2 | D1220X1520(单桶规格）X2 |  |
| PE桶 | MY-60 | D340x630 |  |
|  | MY-100 | D390x790 |  |
|  | MC-200 | D530x950 |  |
|  | MC-300 | D720x880 |  |
|  | MC-500 | D810x1060 |  |
|  | MC-1000 | D1050x1320 |  |
|  | MC-1500 | D1220x1520 |  |
|  | MC-3000 | D1480x1900 |  |
| : |  |  |  |
| 软化水 | 2T/h | ¢250X1400 | 500X500 |
|  | 4T/h |  |  |
| ： |  |  |  |
| 配电柜 |  |  |  |

1.5安装调试与操作说明

安装调试

第一步，整体布局包括软化水、盐箱、主机、电源（大型设备独立电源）。所有设备均离墙面大于50cm，各设备组件间隔大于50cm。第二步安装软化水，具体步骤参照软化水说明书。第三步，链接软化水出水与盐箱进水口。软化水吸盐管固定到浓盐箱最高水位以下15cm处，单独配软化水盐箱的按软化水说明书。第四步，连接盐箱与盐泵，盐箱出口应设置阀门，方便维修，盐泵前需装过滤器。第五步，链接加药泵与投加管道，加药管道处低位时，应加背压阀，防止虹吸，计量泵不受流量控制，加药点处高位时，应设置注射阀或者单向阀，防止水倒流，管路末端设置球阀，便于后期维修。有独立药箱的药箱直接与独立药箱相连接，做呼吸容器使用，需要将独立药箱排氢至接至室外。第六步链接药箱、盐箱（自动融盐箱浓盐箱和稀盐箱）、软化水各排水管及排氢管接至室外。第七步链接排氢气管道至室外。第八步接入主机总电源、软化水电源及盐箱电源。第九步接入总水管。第十步将盐箱和药箱内浮球装满水。安装完毕后先反洗软化水10分钟，至水清，再试水试电试控制。注意客户上端总水总电均应接入总开关、阀门防止突发事件应急。

操作说明

盐箱自动补水，浓稀盐水比例为1：6。浓稀盐水之和大于设备产氯量10-15倍。制药旋钮打至左侧的就地位置。设备将会根据储药箱液位自动启停。浮球开关位于控制箱内。当储药箱液位高于药箱低位时，可将加药旋钮打至就地，或者远程控制上。盐泵调节至产氯量的100倍，例如200g的设备，盐泵流量跳至200gX100=20000g(20L/h)。加药泵投加量根据余氯测试结果进行调节。但不要大于盐泵流量。如果大于了盐泵才能满足测试需求或仍然不满足需求，说明设备选型偏小，应当增加设备或者更换大型号设备。如果想停止制药，无论设备是否工作，均应将制药旋钮打至中间停止位置。加药如制药一样停止旋钮应打至中间位置。

正常情况生产出来的消毒液，氯浓度达到8000-10000ppm，浓度会随时间的增加而减小，最好是随时用随时生产，不建议储存运输，另作他用。

水源预处理设备基础设置：设备按照1运行时间、2正冲洗时间、3再生时间、4补水时间、5反冲洗时间。循环工作。其中只有设备在1运行时间时，才制水。其余时间处于断水状态。后面两个按键同时按下5秒钟，设备解锁。此时可以操作。长时间无按键，设备自动锁定，首次使用需要调整时间。详细设置参照软化水设备说明书。

附图以做参考：

1.6常见问题

不制药：盐水浓度低/盐水有泄漏/盐水管路堵塞/电源无电压/电线接触不良。

泵工作不出药:进出口阀堵塞，拆下清洗即可。

泵不工作：处于低位保护状态，或液位开关坏掉，泵坏掉。

电源不工作：电源处于保护状态、或者电极液位开关损坏。

详见网站（www.hxscl.net）

1.7注意事项

- 室内及排气口周边30米以内严禁烟火，电弧、静电火花、切割、电焊、炮、烟花、火机及其它明火火源。如有必要应停机24小时以上。

- 室内保持通风散气，排气口接至室外，且不超过3米。

- 药剂严禁接触衣物及皮肤、眼睛，严禁食用，紧急情况应立即就医。

- 设备间环境应在0度以上，30度以下。必要时采取保暖、降温措施。

- 设备故障时应先把旋钮拨至停止位置，再关掉电源，水源。

详见网站（www.hxscl.net）

## 2、PAC/PAM加药设备

2.1工作原理

PAC加药设备主要是絮凝剂聚合氯化铝投加设备，设备通过进水，投料，搅拌，投加几个部分将固体聚合氯化铝加到水中与水反应，使水中微笑颗粒变大、变重，最终沉淀到水底，以达到净水的目的。主要有水箱、搅拌器、加药泵、控制器组成。

2.2选型配置清单

| 有效容积 | 200L | 设备占地面积：500X500X1000 安装面积：1000X1000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400L | 设备占地面积：800X500X1000 安装面积：1300X1000 |  |  |
|  | 600L | 设备占地面积：1000X500X1200 安装面积：1500X1000 |  |  |
|  | 更大 | 定制产品，根据设备间门宽设计 |  |  |
|  | 自建混凝土 | 成本低廉，寿命长，加料方便。不便之处是清池不方便及外观不好看。 |  |  |
| 混合方式 | 搅拌器3 | 搅拌效果好、成本较高，适合大容积设备。 |  |  |
| 控制方式 | 变频控制4 | PLC控制 | 一般用于处理水量有无规律变化时且用于通讯的场所 |  |
|  |  | 继电器控制 | 一般用于处理水量有无规律变化时且用于无通讯的场所 |  |
|  | 普通控制5 | PLC控制 | 一般用于处理水量无变化且用于通讯的场所 |  |
|  |  | 继电器控制 | 一般用于处理水量无变化且用于无通讯的场所 |  |
| 投加方式 | 计量泵x | 单泵 | 进口计量泵 | 一般用于单个投加点，且精度要求较高工作有间断的场所。 |
|  |  |  | 国产计量泵 | 一般用于单个投加点，且精度要求不高工作有间断的场所。 |
|  |  | 多泵 | 进口计量泵 | 一般用于多个投加点，且精度要求较高或者24小时工作的场所。 |
|  |  |  | 国产计量泵 | 一般用于多个投加点，且精度要求不高或者24小时工作的场所。 |
|  | 离心泵 | 一般用大流量，精度要求不高的场所。 |  |  |

型号：HXJY-200L-34-2（华溪牌加药设备200L搅拌器混合变频控制2台泵）

定制产品：选型提倡减排节能，够用就行。

2.3安装调试

设备定位：设备应摆放与周围离墙或其他设备大于50cm,方便操作、维修之处。接水电方便之处。

连接管道：连接PVC进水管，水压应在0.1-0.5Mpa之间.连接出药管。出药管容易堵塞，应接如一个冲洗高压水管。加药泵停止后，此高压水管继续工作，直至管道冲洗干净。出药管应 全部采用PVC管道，防止腐蚀老化，以延长使用寿命。

连接电缆：电缆应该按照控制器标识连接，走线横平竖直，严禁乱拉乱扯。

试水试电：安装完毕后，先试电，后试水，现场人员不少于2人。

操作说明

配比药剂：聚合氯化铝配比浓度推荐5%，及每注入100L水，加入聚合氯化铝5kg.然后开启搅拌器搅拌10-30分钟，如果没有溶解完，需要延长搅拌时间。

配比完成后，可启动计量泵，开始加药。每吨水投加3-5g聚合氯化铝。配成5%浓度的溶液折合(3-5g)/5%=60-100g（此数据为参考值）。

实际加药量应当以参考值为基础，多退少加。计量泵调节方式：机械隔膜泵调节冲程0-100%，对应0-最大流量，电磁隔膜泵直接调节频率0-200F对应0-最大流量。

2.4常见问题

（1）泵不启动：见第四章

（2）泵启动但不出药：见第四章。

（3）搅拌器不启动：见第四章。

（4）容器底有沉淀物：搅拌器工作时间短，或者搅拌器长时间没有工作。

（5）控制系统问题：联系专业电工或者联系厂家。

2.5注意事项：

防止配药浓度过大，否则会沉淀。

停机后应冲洗管道，防止沉淀堵死，下次开机爆管。

机械隔膜计量泵防止缺油工作。

防止原料袋子上的绳、杂物落入水池中。

### 2.6其他

## 3、消毒粉/剂加药设备（投加器）

3.1工作原理

消毒粉/剂加药设备是一种将固体物溶解于水中，或者液体稀释然后通过计量泵或者化工泵+流量计+调节阀的方法, 水射器+流量计+调节阀的方法，根据用户需求进行投加到水中，以达到定量投加的目的设备。常用消毒剂如次氯酸钠溶液、二氧化氯消毒剂、单过硫酸氢钾复合盐、氯片、三氯等。

3.2选型配置清单

根据用户不同要求选配不同配置

| 类别 | 参数 | 注明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效容积 | 200L | 设备占地面积：500X500X1000 安装面积：1000X1000 |  |  |
|  | 400L | 设备占地面积：650X650X1200 安装面积：1300X1000 |  |  |
|  | 600L | 设备占地面积：1000X500X1200 安装面积：1500X1000 |  |  |
|  | 更大 | 定制产品，根据设备间门宽设计 |  |  |
| 混合方式 | 自然混合1 | 适用于液体、小型设备易于自己扩散的药剂，如次氯酸钠液体，二氧化氯液体、酸/碱液。 |  |  |
|  | 循环泵2 | 适用于二氧化氯、单过硫酸氢钾复合盐、氯片、次氯酸钙等固体消毒粉/剂。此混合方式密封相对较好。 |  |  |
|  | 搅拌器3 | 适用于难于溶解、且不易挥发的固态消毒粉剂，如氯片。 |  |  |
| 控制方式 | 变频控制4 | PLC控制 | 一般用于处理水量有无规律变化时且用于通讯的场所 |  |
|  |  | 继电器控制 | 一般用于处理水量有无规律变化时且用于无通讯的场所 |  |
|  | 普通控制5 | PLC控制 | 一般用于处理水量无变化且用于通讯的场所 |  |
|  |  | 继电器控制 | 一般用于处理水量无变化且用于无通讯的场所 |  |
| 排气方式 | 主动排气6 | 利用风扇主动排气，效果好，风扇寿命短。 |  |  |
|  | 自然排气7 | 利用管道自然排气，成本低，效果比不上让动排气。 |  |  |
| 投加方式 | 计量泵x | 单泵 | 进口计量泵 | 一般用于单个投加点，且精度要求较高工作有间断的场所。 |
|  |  |  | 国产计量泵 | 一般用于单个投加点，且精度要求不高工作有间断的场所。 |
|  |  | 多泵 | 进口计量泵 | 一般用于多个投加点，且精度要求较高或者24小时工作的场所。 |
|  |  |  | 国产计量泵 | 一般用于多个投加点，且精度要求不高或者24小时工作的场所。 |

型号：HXT-200-257-2(华溪牌200L循环泵混合普通控制自然排气2台泵)

3.3安装调试

先将设备定位，左右及后面留有维修空间，建议50cm以上，至少留30cm空间。空间不够时尽量使设备有阀门及有口的一面留较大空间。设备自带基础，无需另做基础。设备电源按照随机图纸或者我厂技术人员交接数据进行接线，不明之处联系我厂技术。客户上端总电源需留一开关，方便后期检修及突发状况应急。总水源按照设备标识接入，压力应在0.1-0.5Mpa之间，客户上端总水源需留一开关，方便后期检修及突发状况应急。设备排空口应接入允许排放药剂的排水口内。当设备间密闭不通风或者通风不畅时应将设备的通气管道接入室外。防止气体在设备间造成腐蚀等污染及安全隐患。水电接通之后应当试水试电。设备正常运转后方可加入药剂正常使用。

操作说明

根据药剂配比浓度说明及药箱容积计算出一次兑入药剂的量。常规药剂均需要至少进水一半以上才可缓缓兑入药剂，水满时关闭进水阀，严禁搅拌。另有说明的除外。配好药液以后，开启计量泵或者水射器后端至投加点所有阀门。然后开启计量泵或者水射器，再进行加药量的调节，根据水处理后的测试数据进行调整加药量。电磁计量泵直接调节上面的上下箭头进行加药量调节，机械隔膜计量泵需要打开锁丝，进行螺杆调节百分比。水射器投加的可以直接调调节阀或者水射器进水量。

3.4常见问题

（1）加不进药：计量泵投加的应该是进出口阀被异物堵塞，拆下清洗即可。

（2）室内有异味：管道有泄漏，或者设备有泄漏，找到漏点处理漏点即可。

详见网站（www.hxscl.net）

3.5注意事项

仔细阅读所投加药剂的使用说明及注意事项。

保持室内通风，严禁一切火源、热源，低于0度应采取加热、保暖措施，高于40度应采取降温措施。

操作人员需要带防护物品，一旦药剂溅到身上应及时用清水冲洗。手上有伤口的严禁直接接触药剂。

详见网站（www.hxscl.net）

## 4、常用故障与维护保养

以下内容如有与其它资料不符合或者有冲突的应告知厂家，以确定最终方案，后期如有更新恕不再逐一通知，请多关注企业网站：www.hxscl.net。

| 类别 | 项目 | 检查 | 保养 | 建议更换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁计量泵 | 1、进出口阀、进口滤网、注射阀 | 每日 | 每月第1周 拆洗 | 每年第1月 |
|  | 2、软管 | 每日 | - | 每年第1月 |
|  | 3、进口滤网排污阀 | - | 每周一 排污 | - |
| 机械隔膜计量泵 | 1、进出口阀、进口滤网（Y型过滤器） | - | 每季度第1周 拆洗 | 每年第1月 |
|  | 2、润滑油 | 每季度第1周 检查 | 每季度第1周 | 每年第1月 |
|  | 3、隔膜组件及油封 | 每日 | - | 每年第1月 |
|  | 4、电机轴承 | 每日 | 每年第1周 换油 | - |
| 安全阀、背压阀 | 阀体内腔 | - | 每季度第1周 拆洗 | - |
| 浮子流量管 | 流量管内壁 | 每日 | 每月第1周 清洗 | - |
| 次氯酸钠发生器 | 1、电解槽（电极组） | 每周 | 每季度第1周拆洗 | 每3年涂层 |
|  | 2、电解电源 | - | 每年第1周 除出尘 | - |
|  | 3、电源线（电极组） | 每周 | 每季度第1周 除锈、紧固 | 每年第1周 换端子 |
|  | 4、稀盐箱/浓盐箱/药箱 | - | 每年第1周 排污 | - |
|  | 5、液位开关 | 每日 | - | - |
| 阀门 | 1、常开/常闭球阀 | - | 每季度第1周 开关一次 | - |
|  | 2、电磁阀 | 每日 | - | 每年第1周 |
|  | 3、电动阀 | 每日 | 每季度第1周 阀体清污除垢 | - |
| 加药设备/投加器 | 1、箱体 | 每日 | 每月第1周 排污 | - |
|  | 2、搅拌器 | 每日 | 每年第1周 注油 | - |
|  | 3、搅拌泵 | 每日 | 每周一 清洗滤网 | - |
|  | 4、排气风机 | 每日 | - | - |
| 水射器 | 内腔 | - | 每月第1周 拆洗、除垢 | - |
| 电气控制设备 | 1、地线 | 每月 | - | - |
|  | 2、元器件 | - | 每年第1月 除尘 | - |
| 防锈 | 固定螺丝、 | 每月 | 每年第1月 补防锈漆 | - |

### 4.1计量泵

保养：

电磁隔膜计量泵：

定期（每年的第一个月更换上、下连接软管）防止老化、在运行过程中断裂。

机械隔膜计量泵:

定期（每年的第一个月更换一次润滑油，每季度的第一周检查润滑油剩余量）注：更换润滑油，品号按泵说明书，或经厂家技术同意。（每月的第一周检查、清洗进出口阀，进口过滤网，如有异物应及时用水清理干净，难以清理的，可用热水、清洗剂等酸性水。每年的第一个月更换进出口阀组件，油封、隔膜组件等）

常见故障：

故障1：泵运转不出药，原因1）：进出口阀内有杂物堵死，拆下清洗。如有条件可使用3-5%的稀盐酸浸泡10分钟后再用清水冲洗，拆下时记好方向，安装时应按拆下之前一样。原因2）:进口管道堵塞、堵死，可拆下检测流通性能。原因3):进口漏气或者吸程超过设计值，原因4）：进出口单向阀安装反向或密封性不好，需更换。

故障2：启动后泵不运转，原因是电机烧，或者电源线断，或者是缺相，或者是液位保护。如低液位保护等。应找专业电工检测。电磁隔膜的也有可能是泵上开关关闭了，或者泵上控制器坏掉。

故障3：机械隔膜泵泵头下漏油：原因是油封破裂，直接更换。

故障4：机械隔膜泵泵头下漏传输液：原因是隔膜破裂，直接更换。

故障5：泵的出口压力不够：进出口阀密封性不好，有少量的漏气。

### 4.2水射器

保养：

定期（每月的第一周水射器需要用3-5%稀盐酸浸泡，防止内孔堵塞（容易结垢）。

故障1：水射器无吸力，原因1）：进水水压低，或者水射器后管路过细，过长，背压过大，流水不畅导致，可进口处、出口处安装压力表，观察压力差是否达到0.3Mpa以上。原因2）：水射器内孔杂物堵塞，原因3）：安装不对。

### 4.3搅拌器

搅拌器减速机需要定期更换润滑油，油品按照减速机说明书更换。

故障1：搅拌器起热，原因是1）：负荷加重，可能是电机轴承需要保养，或者已经损坏。2）：搅拌叶轮有绳子、袋子缠绕导致，3）三相电不平衡。

### 4.4电极组（电解槽）:

电极组保养，每月的第1周检查一次电极组（电解槽），每季度的第1周拆洗一次。必要时可用1%的稀盐酸用循环泵清洗或者浸泡10-30分钟（此方法减少电极组寿命，不建议使用）。对于结垢严重的使用环境必须缩短拆洗频率。可以倒电极的，可以每隔30天倒一次电极使用(会减少电极使用寿命)。

### 4.5安全阀：

对于水垢较大的场合每隔1-4周，拆洗一次，用水清洗内部，防止卡死现象。

### 4.6被压阀：

对于水垢较大的场合每隔1-4周，拆洗一次，用水清洗内部，防止卡死现象。

### 4.7Y型过滤器：

每隔1-4周清洗一次滤网。杂质较多的减少清除周期。

### 4.8流量管：

每隔1-4周清洗一次滤网。目测，看不清刻度时，拆下清洗。清洗时不可用硬物，有条件的可使用1%盐酸清洗。

### 4.9化工泵：

定期更换密封圈、螺丝除锈、防锈。

## 5、附件：

### 5.1 次氯酸钠发生器安装图

### 5.2次氯酸钠发生器原理图：

### 5.3次氯酸钠发生器建议布置图：

设备现场安装PVC管件清单（管件标准：GB ，数量：个，长度单位：米）（非随机件，实际需淾量以现场为准，此表仅做参考）

| 项目 | 名称 | 50 g/h | 100-300 g/h | 400 g/h | 500-1000 g/h | 1200-2000 G/h | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化水 | DN25内丝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 个 |
|  | DN25外丝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 个 |
|  | DN15弯头 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 个 |
|  | DN20x25补心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 个 |
|  | DN20X15补心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 个 |
|  | DN15阀门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 个 |
|  | DN15活接 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 个 |
|  | DN15管 | 8 |  |  |  |  | 米 |
|  | 排污软管D12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 米 |
|  | 2X0.75mm2电源线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 米 |
| 盐箱 | DN15阀门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 个 |
|  | DN15管（米） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 个 |
|  | DN15弯头 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 个 |
|  | DN20阀门 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 个 |
|  | DN20弯头 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 个 |
|  | DN20三通 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 个 |
|  | DN20管 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 米 |
|  | 2X0.5mm2液位信号线 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 米 |
|  | 2X1.0mm2电磁阀电源线 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 米 |
| 主机 | DN15内丝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 个 |
|  | DN15弯头 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 个 |
|  | DN15管（米） | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 米 |
|  | DN20管（米） | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 米 |
|  | DN20弯头 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 个 |
|  | DN20三通 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 个 |
|  | DN40直通 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 个 |
|  | DN40弯头 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 个 |
|  | DN40管（米） |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 米 |
|  | 2X1.5mm2总电源线（米） | 10 | 10 |  |  |  | 米 |
|  | 4X2.5mm2总电源线（米） |  |  | 10 |  |  | 米 |
|  | 4X4mm2总电源线（米） |  |  |  | 10 |  | 米 |
|  | 4X6mm2总电源线（米） |  |  |  |  | 10 | 米 |
| 安装附件 | ₵20线卡（包） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : |
|  | ₵25线卡（包） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | ₵25线管/管件（批） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 电工扎带（包） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 电工胶带（卷） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 生胶带（卷） | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | PVC胶水（500g）/刷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 安 装 工具 | 管刀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 十字螺丝刀（把） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 剥线钳 （把） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 开墙钻（₵50以上） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 锤子（把） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 万用表（个） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 美工刀（把） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.4出厂检验合格证明：

项目名称：

产品名称：

产品型号：

产地：河南·西华

出厂日期：

检验单位：

产品质量：合格

检验责任人：

本产品合格证明附产品说明书后，与产品检验报告同时使用，不可单独使用，无签字无盖章的无效。

检测依据：合同、技术协议、出厂检验标准、国家标准、行业标准。

### 5.5随机清单

| 类别 | 项目 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | √ 有 × 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠发生器 | 软化水设备 | 罐体 | 1 | 个 | ₵250X1400 |  |
|  |  | 机头/布水器 | 1 | 个 | 2吨/h¦上下布水器、中心管 |  |
|  |  | 树脂 | 2 | 袋 | 25L/袋 |  |
|  |  | 安装附件 | 1 | 根 | 吸盐管、低阀、安装包 |  |
|  |  | 排水软管 | 1 | 套 | ₵8X1500 |  |
|  | 自动配盐箱 | 箱体 | 1 | 个 | 1000X500 |  |
|  |  | 电磁阀 | 1 | 个 | DN20 |  |
|  |  | 流量计 | 2 | 个 | DN15 |  |
|  |  | 隔膜阀 | 2 | 个 | DN15 |  |
|  | AB | AB浮球 | 1 | 个 | AB/常开 |  |
|  |  | 盐水循环泵 | 1 | 个 | 3.8m3/h |  |
|  | 主机 | 箱体 | 1 | 个 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 整流电源 | 1 | 个 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 盐泵/过滤器 | 1 | 个 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 药泵/过滤器 | 1 | 个 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 电解槽 | 1 | 组 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 温控器 | 1 | 个 | 1210 |  |
|  |  | 独立储药箱 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 电器控制单元 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
| PAC/PAM加药系统 | 主机 | 搅拌器 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 计量泵/过滤器 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 溶液池 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  | 控制 | 控制柜 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
| 投加系统 | 主机 | 搅拌系统 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 计量泵/过滤器 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 加药箱 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 进水阀 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 排气风机 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  | 控制 | 控制柜 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
| 附件 | 附件 | 背压阀 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 安全阀 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 脉冲阻尼器 | 1 | 套 | 按工艺设计（ ） |  |
|  |  | 隔膜压力表 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 出药口透明管 | 30 | cm |  |  |
|  |  | 安装管件 | 1 | 批 | 随机配，现场缺失的，自行购买。 |  |
| 其它 | 其它 | 说明书/合格证 | 1 | 份 |  |  |
|  |  | 检测报告 | 1 | 份 |  |  |
|  |  | 随机清单 | 1 | 份 |  |  |

### 5.6安装调试检测报告：

表由现场安装调试人员填写

产品名称：

规格型号：

销售单位：河南华溪水处理技术有限公司

生产单位：河南华溪水处理技术有限公司

安装完成日期：

产品名称：  次氯酸钠发生器              产品型号：

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 判断结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置软化水 | 1 | 型号 | 2吨/h | 2吨/h | 合格 |
|  | 2 | 再生流量 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 漏水 | 无 | 无 | 合格 |
| 盐箱 | 1 | 盐箱规格 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 稀盐流量计 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 浓盐流量计 |  |  | 合格 |
|  | 4 | 配盐电磁阀 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 5 | 自动补水控制 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 6 | 漏水 | 无 | 无 | 合格 |
| 主机 | 1 | 主机规格 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 开关、指示灯 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 3 | 电极 |  |  | 合格 |
|  | 4 | 盐泵/转向 |  |  | 合格 |
|  | 5 | 药泵/转向 |  |  | 合格 |
|  | 6 | 自动启停控制 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 7 | 漏水 | 无 | 无 | 合格 |
| 电解电源 | 1 | 型号 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 限压 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 限流 |  |  | 合格 |
| 余氯检测 | 1 | 余氯 | 大于0.3ppm |  | 合格 |
| 资料 | 1 | 说明书 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 2 | 合格证 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 3 | 安装调试报告 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 4 | 培训内容 | 开、关机、检测余氯、调节余氯、泵进出口清洗、电极清洗。常见故障、注意事项。 | 完成 | 合格 |
|  | 5 | 附件 | DN20排水管1根、循环水泵1个。 | 有 | 合格 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |
| 经过调试、设备正常运行。 其他说明： 使用方代表签字： 联系电话： 安装调试代表： 日期： |  |  |  |  |  |

安装调试方留复印件一份，用于备案。

产品名称：  PAC/PAM加药设备              产品型号：

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 判断结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加药计量泵 | 1 | 型号 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 转向 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 压力 |  |  | 合格 |
|  | 4 | 泄漏情况 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 5 | 流量可调 | 0-100% | 0-100% | 合格 |
|  | 6 | 滤网方向 | 正向 | 正向 | 合格 |
| 搅拌器 | 1 | 型号 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 转向 |  | 正确 | 合格 |
|  | 3 | 倾斜摆动情况 |  | 无 | 合格 |
|  | 4 | 漏油 | 正常 | 无 | 合格 |
|  | 5 | 发热量 | 手感温、热 | 正常 | 合格 |
| 溶液池 | 1 | 损伤 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 2 | 泄漏 | 无 | 无 | 合格 |
| 控制系统 | 1 | 液位停机保护 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 自动补水 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 控制工艺 | 正确 | 正确 | 合格 |
| 资料 | 1 | 说明书 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 2 | 合格证 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 3 | 安装调试报告 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 4 | 培训内容 | 开、关机、计量泵调节大小、泵进出口清洗。常见故障、注意事项。 | 完成 | 合格 |
|  | 5 | 附件 | 按合同、技术协议 | 有 | 合格 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |
| 经过调试、设备正常运行。 其他说明： 使用方代表签字： 联系电话： 安装调试代表： 日期： |  |  |  |  |  |

产品名称：              （投加器系统）           产品型号：

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检测结果 | 判断结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加药计量泵 | 1 | 型号 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 转向 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 压力 |  |  | 合格 |
|  | 4 | 泄漏情况 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 5 | 流量可调 | 0-100% | 0-100% | 合格 |
|  | 6 | 滤网方向 | 正向 | 正向 | 合格 |
| 搅拌泵 | 1 | 型号 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 转向 |  | 正确 | 合格 |
|  | 3 | 震动情况 | 正常范围内 | 正常 | 合格 |
|  | 4 | 泄漏 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 5 | 发热量 | 手感温、热 | 正常 | 合格 |
|  | 6 | 滤网方向 | 正向 | 正向 | 合格 |
| 加药箱 | 1 | 损伤 | 无 | 无 | 合格 |
|  | 2 | 泄漏 | 无 | 无 | 合格 |
| 排气风机 | 1 | 转向 | 正常 | 正常 | 合格 |
|  | 2 | 风量 | 设计值 | 正常 | 合格 |
|  | 3 | 漏风 | 无 | 无 | 合格 |
| 控制系统 | 1 | 液位停机保护 |  |  | 合格 |
|  | 2 | 自动补水 |  |  | 合格 |
|  | 3 | 控制工艺 | 正确 | 正确 | 合格 |
| 资料 | 1 | 说明书 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 2 | 合格证 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 3 | 安装调试报告 | 1份 | 1份 | 合格 |
|  | 4 | 培训内容 | 开、关机、计量泵调节大小、泵进出口清洗。常见故障、注意事项。 | 完成 | 合格 |
|  | 5 | 附件 | 按合同、技术协议 | 有 | 合格 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |
| 经过调试、设备正常运行。 其他说明： 使用方代表签字： 联系电话： 安装调试代表： 日期： |  |  |  |  |  |